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Aanbestedingstekst HFR … - 15 / 17 directe aandrijving

HF - Radiaalventilator met directe aandrijving in efficiëntie-geoptimaliseerde premiumuitvoering ‘blue Hfan’

Corrosiebestendige kunststof radiaalventilator met behuizing van PEs, RAL 7036, in gesinterde uitvoering, eenzijdig zuigend, inlaatmondstuk met afdichting als inspectieopening, eenvoudig te demonteren, condensaatstomp aan het diepste punt van de behuizing, splinterbeveiliging conform Duitse ongevallenpreventievoorschriften uitgevoerd als draadwerk met kunststofcoating. Waaier met achterwaarts gebogen schoepen, statisch en dynamisch uitgebalanceerd, balanceringskwaliteit minimaal G 6.3 (DIN ISO 21940-11), met taperlock-bus op de motoras bevestigd. Het ventilatorframe is uitgevoerd als sterke gelaste staalconstructie, is verzinkt en beschikt over een dragerplaat voor de motor. Het frame is geschikt voor de opname van de ventilatorbehuizing met waaier en motor.

	Fabricaat
	:
	Hürner Luft- & Umwelttechnik
	

	Type
	:
	HFR … - .. D
	

	
	
	
	

	Behuizingsmateriaal
	:
	PEs
	

	Waaiermateriaal
	:
	...
	

	Behuizingsstand
	:
	…
	

	Aanzuigdiameter
	:
	…
	mm

	Transportmedium
	:
	Lucht
	

	Volumestroom
	:
	…
	m³/h

	Totaal drukverschil
	:
	…
	Pa

	Statisch drukverschil
	:
	…
	Pa

	Geluidsniveau Lp2A (1m)
	:
	…
	dB(A)

	SFP
	:
	…
	W/(m³/s)

	
	
	
	

	Motorvermogen
	:
	…
	kW

	Spanning
	:
	…
	V

	Netfrequentie
	:
	..
	Hz

	Nominale stroom
	:
	…
	A

	Beschermingsklasse / motorbeveiliging
	:
	IP55 / PTC-thermistor
	





Aanbestedingstekst HFR … - 15 / 17 riemaandrijving

HF - Radiaalventilator met riemaandrijving

Corrosiebestendige kunststof radiaalventilator met behuizing van PEs, RAL 7036, in gesinterde uitvoering, eenzijdig zuigend, inlaatmondstuk met afdichting als inspectieopening, eenvoudig te demonteren, condensaatstomp aan het diepste punt van de behuizing, splinterbeveiliging conform Duitse ongevallenpreventievoorschriften uitgevoerd als draadwerk met kunststofcoating. Waaier met achterwaarts gebogen schoepen, statisch en dynamisch uitgebalanceerd, balanceringskwaliteit minimaal G 6.3 (DIN ISO 21940-11), met taperlock-bus op de as van het dubbele flenslager bevestigd. Het ventilatorframe is uitgevoerd als sterke gelaste staalconstructie, is verzinkt en beschikt over een dragerplaat voor de motor en een riembescherming. Het ventilatorframe is geschikt voor de opname van de ventilatorbehuizing met waaier, de riemaandrijving en de motor.

	Fabricaat
	:
	Hürner Luft- & Umwelttechnik
	

	Type
	:
	HFR … – .. 16 R
	

	
	
	
	

	Behuizingsmateriaal
	:
	PEs
	

	Waaiermateriaal
	:
	…
	

	Behuizingsstand
	:
	…
	

	Aanzuigdiameter
	:
	…
	mm

	Transportmedium
	:
	Lucht
	

	Volumestroom
	:
	…
	m³/h

	Totaal drukverschil
	:
	…
	Pa

	Statisch drukverschil
	:
	…
	Pa

	Geluidsniveau Lp2A (1m)
	:
	…
	dB(A)

	SFP
	:
	…
	W/(m³/s)

	
	
	
	

	Motorvermogen
	:
	…
	kW

	Spanning
	:
	…
	V

	Netfrequentie
	:
	..
	Hz

	Nominale stroom
	:
	…
	A

	Beschermingsklasse / motorbeveiliging
	:
	IP55 / PTC-thermistor
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